Etude du conditionnement d’air d’un bâtiment

Le secteur du bâtiment représente 44% des consommations finales d’énergie en France et 22% des émissions de gaz à effet de serre. Depuis la première réglementation thermique en 1974, les exigences en terme d’économies d’énergie et notamment d’isolation du bâti se sont accrues permettant ainsi réduire fortement les consommations des nouveaux bâtiments.

Évolution de la consommation d’énergie dans les bâtiments jusqu’en 2020

Source : http://www.batisseursdici.com/les-reglementations-thermiques/

Le principal enjeu du secteur du bâtiment est la rénovation du parc immobilier. En effet, le taux de renouvellement du parc immobilier résidentiel est inférieur à 1% par an. L’autre enjeu majeur porte sur la demande croissante de climatisation dans les bâtiments.  L’Agence Internationale de l’énergie que la demande de refroidissement des bâtiments devrait plus que tripler à l’horizon 2050.

Dans ce contexte, la présente étude vise à aborder le dimensionnement et l’évaluation des performances des installations du conditionnement d’air des bâtiments. L’exercice se décompose en trois parties indépendantes visant à évaluer :

- les besoins de refroidissement d’un bâtiment tertiaire ;

- les performances d’un système de production d’eau glacée ;

- les performances d’une batterie froide d’un ventilo-convecteur.

# Première Partie : charges thermiques du bâtiment

On s’intéresse au dimensionnement et aux performances d’un système de refroidissement d’un immeuble de bureaux par une pompe à chaleur réversible air/eau raccordée des ventilo-convecteurs à l’intérieur du bâtiment.

Question Préliminaire : Confort thermique

Le confort thermique dépend de différents paramètres :

- Le métabolisme, qui est un ensemble de réactions chimiques permettant entre autres de maintenir le corps humain autour de 36,7°C.

- Les vêtements, qui représentent une résistance thermique aux échanges de chaleur entre la surface de la peau et l’environnement.

- La température ambiante de l’air.

- La température des parois.

- L’humidité relative de l’air (HR).

- La vitesse de l’air.

Dans les études de confort thermique, on utilise généralement la température opérative qui représente la température ressentie par l’occupant. Elle est définie comme la température moyenne entre la température de l’air et la température moyenne des parois.

Pour illustrer la notion de température opérative, considérons une personne dans un local ayant les dimensions d’un cube d’arête 3m dont les surfaces sont à 19°C sauf une face du cube à 11°C qui représente une fenêtre. La température de l’air est à 21°C. Pour simplifier, l’idée est ici d’évaluer les ordres de grandeur, on considérera une personne comme une sphère de surface 1,9 m² assimilable à un corps gris isotrope d’émissivité de 0,8. Elle est située au centre de la pièce. L’émissivité des parois est de l’ordre de 0,9.

Quels sont les échanges thermiques au niveau de la personne ?

Faire un bilan thermique de la personne.

On s’intéresse ensuite à spécifier les échanges thermiques avec l’environnement en négligeant la conduction.  Pour le calcul de transfert radiatif, il est commode d’introduire une température radiante moyenne. Montrer qu’elle peut être approximée sous la forme : , n correspondant au nombre de surfaces isothermes.

Introduire un coefficient d’échange radiatif en linéarisant l’expression.

Sachant que le coefficient d’échange convectif est de l’ordre de 5 W/m²/K, que peut-on dire des transferts de chaleur radiatif et convectif ?

Exprimer la déperdition globale en faisant intervenir un coefficient d’échange global (somme des coefficients d’échange radiatif et convectif) et une température appelée température opérative. En déduire une expression pour la température opérative et la calculer dans le cas étudié.

Que peut–on dire si la vitesse de l’air augmente ?

Calcul des charges de climatisation

Les calculs qui suivent ont pour but d’évaluer les charges sensibles et hydriques que le système de climatisation doit vaincre pour maintenir le confort dans les locaux. L’évaluation de ces charges permet de déterminer la puissance maximale à installer. Un calcul fin de ces charges permettra de s’approcher du réel besoin de puissance et évitera les surdimensionnements d’installation. Ici, on se limitera à un calcul simplifié en statique en conditions extrêmes.

On définit en fonction du climat, une température extérieure de base et une température intérieure de confort. On considère un immeuble de bureaux en île de France, les conditions extérieures sont prises à 31°C de température sèche et 20°C de température humide. Par ailleurs, un décret en vigueur stipule qu’un système de climatisation doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure dépasse 26°C. On prendra donc cette température pour le dimensionnement, même si en pratique les locaux climatisés sont généralement maintenus à une température inférieure.

Le bâtiment à étudier est composé de 4 étages pour une surface totale de plancher de 5000 m². Chaque face à un taux de vitrage de 35%. Chaque étage à une hauteur de 3 m.

Les vitrages ont un coefficient de transmission thermique global de 2,2 W/(m².K). Les parois opaques (verticales et toitures) sont composées de 3 couches :

| De l’extérieur (1) vers l’intérieur (3) | Couche 1 (béton) | Couche 2 (isolant) | Couche 3 (enduit) |
| --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur (cm) | 15 | 5 | 1 |
| Conductivité thermique (W/(m.K)) | 1,65 | 0,039 | 0,25 |
| Chaleur massique (J/(kg.K)) | 1008 | 1030 | 1008 |
| Masse volumique (kg/m3) | 2150 | 35 | 825 |

La coefficient d’échange convectif intérieur, hi, est de 7,7 W/(m².K) pour une paroi verticale et de 5,9 W/(m².K) pour une paroi horizontale avec le flux vers le bas. Celui à l’extérieur, he, est de 25 W/(m².K). On négligera les transferts thermiques par le sol.

- Lister les apports et déperditions du bâtiment

- Calculer les charges par transmission aux parois. Déterminer le coefficient de transmission thermique global du bâtiment Ubat en (W/K/m²).

Question complémentaire : Supposons que l’on inverse l’ordre des matériaux de l’extérieur vers l’intérieur, la résistance thermique des murs est-elle différente ? En hiver, supposons que l'on coupe le chauffage de ce bâtiment initialement à 20°C alors que la température extérieure est de -10°C, l’ordre des matériaux aura-t-il une influence sur la vitesse de refroidissement du bâtiment ?

- Calculer les apports solaires par les vitrages. Pour le dimensionnement d’été, on utilise le flux maximal en été. Le flux solaire (W/m²) frappant une paroi se décompose en 3 termes :

- Le flux direct ID qui dépend de l’orientation et de l’inclinaison de la paroi, il est donné sur un plan normal aux rayons ;

- Le flux diffus Id qui provient de la diffusion de la lumière par la voute céleste. On fait l’hypothèse qu’il est isotrope.

- Le flux réfléchi par le sol et les autres parois Ir qui dépend des deux valeurs précédentes et des caractéristiques optiques du sol. On supposera que le flux est réfléchi de manière isotrope.

A partir de données météo, on extrait ID = 855 W/m², Id = 116 W/m². Par ailleurs, l’albédo (fraction du rayonnement solaire global qui est réfléchi) du sol est de 0,2. Le soleil est plein sud (l’azimut, a= 0°) avec une hauteur angulaire h de 59° (voir figure ci-dessous). Le facteur solaire (le pourcentage de rayonnement solaire transmis) des vitrages est de 0,6.

- Calculer les apports sensibles dus à l’occupation, l’éclairage, les équipements électriques (informatique) et à la ventilation. En déduire, les charges internes sensibles à évacuer.

- Calculer les charges hydriques si on souhaite maintenir une humidité relative dans les locaux à 50%.

- Quelles sont les limites de cette approche ?

| Données bâtiment |  |
| --- | --- |
| Occupation | 10 m²/personne |
| Apports par les occupants | Sensible :80 W /personne (assis, bureau) Latent : 58 g/h à 25°C |
| équipements électriques | 14 W/m² de surface au sol |
| Eclairage | 5 W/m² de surface au sol |
| Ventilation | Taux de renouvellement d’air en volume de local par heure : 1 h-1 |

Pour aller plus loin : Comportement dynamique de la paroi

On veut simuler le comportement dynamique de la paroi opaque en réponse à des sollicitations extérieures.

- Ecrire l’équation de la chaleur. La discrétiser par différences finies.

- Montrer que l’on peut représenter la paroi par un schéma électrique avec des résistances, R, et des capacités, C avec :

R=∆x2∙λ et C=ρ∙cp∙∆x

- Construire un schéma numérique avec plusieurs nœuds pour chaque couche.

- Etablir les équations de l’évolution dans le temps de chaque point. On pourra prendre un schéma explicite si le pas de temps est suffisamment faible.

- Si l'on coupe le chauffage de ce bâtiment initialement à 20°C alors que la température extérieure est de -10°C, tracer l’évolution de la température dans la paroi dans les deux cas (isolant à l’extérieur ou à l’intérieur).

Pour aller plus loin : Calcul des flux radiatifs sur les parois opaques

Afin de prendre en compte le rayonnement solaire sur les parois opaques et le flux radiatif net échangé entre la paroi et l’environnement, on introduit généralement dans les modèles thermiques du bâtiment une température extérieure équivalente comme suit :

Teq=Text+α∙Φsolairehe-ϵ.ΔRhe

Avec  l’absorptivité de la paroi opaque dans les courtes longueurs d’onde et  l’émissivité de la paroi opaque dans les grandes longueurs d’ondes.

- Faire un schéma électrique de la paroi

- Faire le bilan thermique sur le nœud correspondant à la température de la paroi extérieure.

- Montrer que l’on peut simplifier le schéma en ne considérant qu’un flux convectif à la paroi avec une température équivalente telle que définie ci-dessus. Expliciter R.

- Calculer la température équivalente dans le cas d’une paroi recouverte d’une peinture blanche (==0,26) en été (dans les mêmes conditions qu’à la question 3)), pour la paroi exposée au sud. Pour estimer R, il faudra calculer la température de la paroi extérieure.

# Deuxième Partie : Etude du groupe de production d’eau glacée

Un système de climatisation a pour fonction de refroidir l’air d’un bâtiment en prélevant de la chaleur du bâtiment (source froide à Tf) pour l’évacuer à l’extérieur (source chaude à  Tc> Tf). Le fait de faire passer la chaleur, à l’inverse, d’une source froide à une source chaude nécessite en contrepartie un travail fourni généralement par un compresseur. Le fonctionnement du système de climatisation est l’inverse de celui d’une pompe à chaleur qui absorbe la chaleur de l’environnement extérieur, qui fait office de source froide dans ce cas, pour la restituer au bâtiment (source chaude).  Ces machines peuvent être « réversibles », c’est-à-dire, refroidir ou chauffer un bâtiment par inversion du cycle.

L’environnement extérieur est le plus souvent l’air mais on peut utiliser l’eau d’un lac ou d’une rivière ou le sol.

Pour fixer les idées, on s’intéresse par la suite à un système de climatisation air/eau, autrement appelé Groupe de Production d’Eau Glacée à condensation à air. Le GPEG est en contact direct avec la source chaude (l’air extérieur) et en contact indirect avec la source froide (l’air intérieur) via un circuit d’eau. Il est courant dans les immeubles de bureaux de refroidir les locaux via des unités terminales de type ventilo-convecteurs, lesquelles sont alimentées par de l’eau glacée produite par le GPEG.

Les conditions de dimensionnement dans lesquelles l’installation doit pouvoir fonctionner imposent de connaitre les températures de l’air extérieur et de l’eau glacée que l’on se fixe pour le dimensionnement des unités terminales.  Nous choisirons ici les conditions nominales définies dans la norme NF14 511 : Tentrée Eau Glacée = 12°C, Tsortie Eau Glacée = 7°C et Tair extérieur = 35°C. La puissance requise pour refroidir le bâtiment est de 250 kW.

Le transfert a lieu par l’intermédiaire d’un « fluide de travail » qui décrit un cycle ; nous choisissons le HFA 134a, dont les propriétés sont données dans COOLPROP et dont un diagramme est joint. Il passe successivement :

- Dans un compresseur qui élève sa pression  et sa température à une valeur >  Tc,

- Dans un premier échangeur de chaleur (condenseur) en contact avec la source chaude  à Tc=35°C, où il cède une quantité de chaleur -Q23, car sa température y est supérieure à Tc,

- Dans un détendeur (vanne de laminage) qui abaisse sa pression et sa température aux valeurs d’entrée du premier échangeur, et sert à régler le débit,

- Dans un deuxième échangeur de chaleur (évaporateur) en contact avec le circuit des ventilo-convecteurs à Tf=7°C, où il absorbe une quantité de chaleur Q51, car sa température y est inférieure à   Tf,

Le schéma ci-dessous résume ces éléments.

- Le fluide servant au transfert a été choisi de manière à pouvoir profiter de ses changements d’état liquide-vapeur. Ceci a plusieurs avantages : le laminage permet ainsi un abaissement de température important et les échanges de chaleur peuvent se faire à température constante, limitant ainsi les irréversibilités.

Concevoir un cycle raisonnable et le tracer sur le diagramme, en n’oubliant pas qu’un appareil de dimensions et de coûts finis, comporte toujours certaines irréversibilités, nécessaires pour assurer une vitesse suffisante aux échanges. En particulier, on prendra 5 K comme valeur du « pincement », écart minimal de température entre les deux fluides dans les échangeurs.

On déterminera les états du fluide aux points 1 à 5 du schéma, d’abord en supposant le compresseur parfait, puis doté d’un « rendement isentropique » = 0,8. Ceci veut dire que le travail utile à fournir pour passer d’une pression à une autre vaut 1/ fois le travail nécessaire dans une transformation parfaite.

- De façon analogue aux pompes à chaleur pour lesquelles on définit un coefficient de performance (COP) pour caractériser l’efficacité calorifique, on définit un ratio d’efficacité énergétique (EER) appelé aussi efficacité frigorifique des unités de climatisation par

ϵ=Q51τ

L’exprimer en fonction de Q23 et de . Donner aussi son expression pour un cycle de Carnot, et comparer sa valeur avec celle du cycle défini à la question précédente. Calculer ensuite le débit de fluide nécessaire pour assurer une puissance de refroidissement de 250 kW.

- On vient de voir que l’efficacité croît avec Q51. Or le schéma précédent lui impose une limite impossible à franchir. Pour améliorer l’appareil, il faut ajouter un échangeur intermédiaire, comme ci-dessous.

Tracer le nouveau cycle correspondant à ce schéma, en ajustant au mieux les états 4 et 6. Déterminer son efficacité. On constate qu’elle a augmenté, mais ce n’est le seul avantage du nouveau schéma. Calculer le nouveau débit de fluide nécessaire pour assurer la même puissance de refroidissement. Qu’en déduire sur le coût ?

- On peut reprocher à l’efficacité de manquer de généralité et chercher un critère plus général pour caractériser la qualité de l’appareil, applicable pour d’autres machines ou processus. C’est ce que permet de faire un bilan d’exergie. Ecrire ce bilan, et proposer une expression pour le « rendement exergétique » du système de climatisation. Déterminer les valeurs pour les deux cycles précédents.

On peut aussi montrer que l’expression ainsi obtenue est identique au rapport des efficacités de la machine réelle et de la machine idéale, qui fonctionnerait sans aucune irréversibilité.

Pour aller plus loin : Comparer le même cycle sans échangeur intermédiaire avec un autre fluide, le HFO R1234yf. Ce fluide est proposé pour remplacer le R134a car il a un impact sur le réchauffement climatique faible (PRG100 de 4 conte 1430 pour le R134a) mais il est légèrement inflammable.  Sa toxicité est comparable au R134A. Evaluer si la puissance de refroidissement et le rendement énergétique sont comparables au R134a.

# Troisième Partie : Refroidissement du bâtiment – Etude de la batterie froide

La batterie froide à eau glacée est le composant central des systèmes de climatisation classique que l’on trouve dans les centrales de traitement d'air ou les ventilo-convecteurs. La batterie froide est un échangeur de chaleur entre deux fluides, l’air (fluide secondaire) et généralement l’eau (fluide primaire). La batterie est constituée de plusieurs rangées de tubes reliés entre eux par des coudes afin de former des circuits de circulation de fluide. Le fluide primaire (eau) circule dans les tubes qui sont perpendiculaires à l’écoulement du fluide secondaire (air). Afin d’équilibrer les résistances thermiques côté air et côté eau, on augmente la surface d’échange côté air à l’aide d’ailettes.

Il s’agit ici de caractériser les performances de la batterie froide. Comme vu précédemment, l’installation ci-dessous est dimensionnée pour une température départ du système de production d’eau glacée de 7°C et un retour à 12°C.

On s’intéressera dans cette partie à un ventilo-convecteur pour une pièce du bâtiment. La puissance est calculée de façon analogue à celle utilisée pour dimensionner la pompe à chaleur. Le besoin de refroidissement maximal pour la pièce est de 4,5 kW. Un constructeur nous propose un ventilo convecteur de puissance sensible 4647 W en conditions nominales (température d’eau : 7/12°C et température d’entrée de l’air 27°C avec un débit d’air de 1105 m3/h. La puissance absorbée par le moteur du ventilateur est de 77 W.

- Caractérisation de la batterie froide en faisant l’hypothèse qu’il n’y a pas de condensation

On suppose qu'il n'y a pas de condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air à la surface de l'échangeur. On suppose enfin l’échangeur sans pertes thermiques avec l’extérieur. On fait l'hypothèse que la batterie froide se comporte comme un échangeur à contre-courant (hypothèse valable à partir de 3 rangées de tubes). On suppose le régime permanent. Le flux d’air à travers une section de la batterie, perpendiculairement à la direction de l’écoulement, est supposé uniforme en vitesse et température. Symboliquement, l'échange peut être représenté comme ci-dessous :

Dans la gamme de température considérée :

Cpe = 4192 J/(kg.K)			Cpa = 1006 J/(kg.K)

e = 1,3 10-3 kg/(m.s)

e = 0,583 W/(m.K)

e = 1003 kg/m3			a = 1,177 kg/m3

1.1. - Etude globale - Identification des caractéristiques de l'échangeur à partir d’un point de fonctionnement nominal.

Au régime nominal de l'échangeur ; connaissant la puissance échangée  = 4647 W, déterminer le débit d’eau, meN , et la température de l’air en sortie d’échangeur, Tas. En déduire, le coefficient d'échange global KSN (W/K). On néglige la conduction dans le tube. On suppose que la résistance côté air correspond à 35% de la résistance totale. Déterminer les deux coefficients KSairN et KSeauN.

1.2 - Etude locale - Variation du coefficient d'échange dans le cas où le débit d'eau varie

Le débit total d’eau se répartit dans 4 tubes de diamètre intérieur 8.10-3 m montés en parallèle. En déduire la vitesse de l'eau. Quelle corrélation peut-on utiliser pour le coefficient d'échange à l'intérieur des tubes ? Justifier votre réponse. En déduire heauN (W/m2.K).

Donner l'expression du coefficient d'échange côté eau KSeau  en fonction du débit et de sa valeur au régime nominal KSeauN.

1.3 - Détermination des conditions de sortie pour un débit non nominal

A partir de ce qui précède, comment déterminer les conditions de sortie Tes, Tas et la puissance échangée  dans l'échangeur dans des conditions d'entrée et de débit d'eau différents. Ces conditions dites "non nominales » sont :

Tee = 7 °C

Tae = 27 °C

= 0,15 kg/s

débit d'air inchangé

A priori 2 méthodes de calcul d'échangeur présentées en cours sont envisageables : la méthode (KS,  TLM) ou la méthode (NUT, efficacité E).

Laquelle est la mieux adaptée au problème d'un fonctionnement non nominal ? Pourquoi ?

- Caractérisation de la batterie froide avec condensation

En fait l’hypothèse sans condensation n’est pas acceptable. Le constructeur du ventilo convecteur précise que la puissance sensible est de 4647 W pour une puissance totale de 5529 W en conditions nominales (température d’eau :7/12°C et température d’entrée de l’air 27°C (sèche)-19°C (humide)). Il en découle une puissance latente liée à la condensation d’une partie de la vapeur d’eau contenue dans l’air.

La représentation ci-dessous illustre le fonctionnement d’une batterie air-eau en régime humide, c’est-à-dire que la température de paroi côté air est inférieure à la température de rosée de l’air (Ici, on peut la déterminer, elle est de 14,75°C). En conséquence, une partie de la vapeur d’eau contenue dans l’air va se condenser le long de la paroi entrainant un débit de condensation.

Batterie froide à eau glacée

L’évolution subie par l’air humide peut être représentée dans un diagramme de l’air humide.

Evolution de l’air humide sur une batterie froide

On va dans un premier temps modéliser les transferts de chaleur et de masse localement puis montrer que l’on peut caractériser la batterie froide avec condensation comme un échangeur classique en remplaçant la force motrice du transfert thermique qui est la température par l’enthalpie.

  - Montrer que l’on peut écrire le transfert d’énergie entre l’air et le fil de condensation comme

dQ=he∙dScpa.ha-hsat

Pour cela, on fera un bilan de transfert d’énergie local entre le film d’eau condensée et l’air. On supposera qu’à la surface du film, on a de l’air saturé en humidité à la température de condensation du film, que le notera Tsat.

On simplifiera l’expression de l’enthalpie et on fera l’hypothèse que le nombre de Lewis est égal à 1. Le nombre de Lewis exprime le rapport entre la diffusivité thermique et massique. Il peut s’écrire comme :

Le2/3=hehmasse∙cp

  - Montrer que l’on peut écrire le transfert d’énergie entre le film de condensation et l’eau comme

dQ=hi∙dScpsat.hsat-hesat

On fera l’hypothèse que dans une petite plage de température, on peut représenter l’enthalpie de l’air saturé comme une fonction linéaire de la température.

hsat=a+cpsat∙Tsat

Cette hypothèse est réaliste compte tenu du domaine de variation de la température de l’air humide dans le cas d’une batterie froide.

  - En déduire une expression du flux échangé localement entre l’air et l’eau et un coefficient d’échange global local

  - Montrer que les formules KS-TLM et NUT-Epsilon sont applicables pour la batterie froide avec condensation, en remplaçant les températures par des enthalpies

  - Déterminer le coefficient KS global de la batterie froide

  - En déduire les conditions de fonctionnement dans deux cas

Tae = 26°C, 50% d’humidité et température Tee = 7°C

Tae=26°C, 50% d’humidité et température Tee = 10°C

On calculera la quantité d’eau condensée dans les deux cas. On fera l’hypothèse que l’air en sortie est à la saturation.

Que peut-on en conclure ?

ANNEXE : Quelques notions sur l’air humide

L’air atmosphérique est composé d’un mélange d’air sec et de vapeur d’eau.

AIR SEC + VAPEUR D’EAU = AIR HUMIDE

On distingue trois équilibres entre l’eau et l’air sec :

- air sec + vapeur d’eau : mélange le plus fréquemment rencontré,

- air sec + vapeur d’eau + eau liquide : on parle dans ce cas d’un air sursaturé ou de brouillard. Cette situation est possible pour des températures supérieures à 0°C.

- air sec + vapeur d’eau + glace : on parle dans ce cas d’un air sursaturé ou de brouillard givrant. Cette situation est possible pour des températures inférieures à 0°C.

Loi de Dalton

La loi de Dalton nous dit que la pression d’un mélange de gaz parfaits est égale à la somme des pressions partielles qu’auraient les gaz constituants s’ils occupaient seul le volume total du mélange à la température du mélange.

Grandeurs caractéristiques de l’air humide :

Température sèche ( t  [°C] ou T[K]) :

La température sèche est mesurée par un thermomètre traditionnel à bulbe sec.

Température de rosée ( tr  [°C] ) :

La température de rosée représente la température à laquelle un air humide doit être refroidi pour obtenir une saturation de celui-ci (début de la condensation).

La pression de vapeur saturante ( Pvap sat ) de la température de rosée est identique à la pression de vapeur ( Pvap ) de l’air considéré.

Humidité spécifique ( [kg/kga.s]) :

Encore appelée teneur en humidité ou hygrométrie absolue, elle représente la masse d’eau contenue dans une unité de masse d’air sec de 1 kg.

ω=mvapma.s.

La loi des gaz parfait nous permet d’écrire :

Pvap.V=mvap.rvap.T

Pa.s.V=ma.s.ras.T

D’où

ω=PvapPa.s.ra.srvap

En rappelant que la pression atmosphérique correspond à la somme des pressions partielles (loi de Dalton) : Patm=Pvap+Pas et comme  ras=RM=8,31429.10-3 et rvap=RM=8,31418.10-3

ω=0,622PvapPatm-Pvap

Enthalpie spécifique ( h  [kJ/kga.s]) :

Elle représente la quantité d’énergie contenue dans une masse d’air humide dont la masse d’air sec représente 1 kg.

h=has+ω.hvap

On prend comme référence 0°C.

h=cpa.t+ω.hfg+cpvap.t

avec cpa =1,006 kJ/kg/K ; cpvap =1,830 kJ/kg/K  et la chaleur latente de vaporisation hfg = 2501 kJ/kg

Humidité relative ( [-]) :

Il s’agit d’un rapport entre la pression partielle de la vapeur d’eau contenue dans l’air et la pression de la vapeur saturante à la même température.

φ=PvapPvapsat

Température humide ( th  [°C] ) :

Comme son nom l’indique, la température humide est indiquée par un thermomètre à bulbe humide. Il s’agit d’un thermomètre classique sur lequel le bulbe a été entouré d’une gaze imbibée d’eau.

L’ensemble est balayé par un flux d’air dont la vitesse doit être au moins égale à 2m.s-1 .

L’eau contenue dans la gaze se vaporise en prélevant nécessairement une quantité de chaleur à l’air qui se refroidit.

La température humide seule n’apporte aucun intérêt pour le dimensionnement des différents organes d’une installation de conditionnement d’air. Par contre la mesure de cette température reste aisé, elle permettra à l’aide d’une autre variable (telle que la température sèche par exemple) de déterminer l’ensemble des autres grandeurs physiques de l’air étudié.

On peut écrire la conservation de la masse d’eau

mas∙w1+mliquide=mas∙w2

Et la conservation d’énergie

mas∙h1+mliquide∙hliquide=mas∙h2

En 2, l’air est saturé en vapeur d’eau à la température humide th.

mas∙cpas.t1+ω1.hfg+cpvap.t1+mliquide∙hliquide=mas∙cpas.th+ωsatth.hfg+cpvap.th

mliquide=mas∙ωsatth-w1

Et hliquide=cpliquide∙t1

th=t1+ωsatth-ω1∙cpliquide-cplvap.t1-hfgcpas+ωsatth∙cpvap

Avec cpliquide = 4,186 kJ/kg/K

Volume spécifique ( v [m3/ kga.s] ) :

Le volume spécifique correspond au volume occupé par un air humide dont la masse d’air sec représente 1 kg.

v=Vmas=w∙rvap∙TPvap=0,622+w∙rvap∙T Patm=0,622+w∙462.2∙(t+273,15) Patm

Pression totale (  P [Pa]) :

La pression totale correspond à la pression à laquelle est soumise l’air humide. Pour l’air ambiant il s’agit de la pression atmosphérique. Elle correspond aussi à la somme des pressions partielles d’air sec et de vapeur d’eau.

Pression partielle de la vapeur d’eau ( Pvap ) :

La pression partielle de la vapeur d’eau correspond à la pression qu’exerce la vapeur d’eau dans l’air humide. Elle constitue une partie de la pression totale.

Pression de vapeur saturante ( Pvap sat ) :

Elle correspond à la pression exercée par la vapeur d’eau lorsque celle-ci est en équilibre avec de l’eau liquide. Dans ce cas, on dit que la vapeur est saturée.

Il existe différentes relations mathématiques permettant de déterminer la pression de vapeur saturante de l’eau.

Pour t > 0°C (équilibre liquide/vapeur):

logPvap sat=7,625.t241+t+2,7877

Pression partielle de l’air sec ( Pas ) :

La pression partielle de l’air sec correspond à la pression qu’exerce l’air sec dans l’air humide. Elle constitue une partie de la pression de la pression totale.

Diagramme de l’air humide

BIBLIOGRAPHIE

Éric AUZENET, Michel CLERC-RENAUD - Pompes à chaleur -Systèmes à compression de vapeur- Techniques de l’Ingénieur BE9620 – 2005

NF ISO 7730  Ergonomie des ambiances thermiques - Détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local - 2006

Hermann RECKNAGEL, Eberhard SPRENGER et Ernst Rudolf SCHRAMEK- Génie climatique, Ed. DUNOD

CORRIGE

# Première Partie : charges thermiques du bâtiment

Question préliminaire : Confort thermique

Le confort thermique dépend de différents paramètres :

- Le métabolisme, qui est la production de chaleur interne au corps humain permettant de maintenir celui-ci autour de 36,7°C. Le métabolisme énergétique varie en fonction de l’activité. Une personne au repos, couché libère 46 W/m² (0,8 met), une personne en activité sédentaire (bureau, école) libère 70 W/m² et une personne courant à 5km/h libère 200 W/m². On utilise aussi comme unité le met. 1 unité métabolique = 1 met = 58,2 W/m².

- Les vêtements, qui représentent une résistance thermique aux échanges de chaleur entre la surface de la peau et l’environnement. L’isolement thermique du vêtement est exprimé en clo ou m².K/W. 1 clo correspond à 0,155 m².K/W. Une personne nue a un clo de zéro, une personne habillée d’un pantalon chemise et veste aura un clo de 1 et une personne habillée avec parka, casquette, et gants aura un clo de 2,55. (Norme NF ISO 7730)

- La température ambiante de l’air.

- La température des parois.

- L’humidité relative de l’air (HR).

- La vitesse de l’air, qui influence les échanges de chaleur par convection. Dans le bâtiment, les vitesses de l’air ne dépassent généralement pas 0,2 m/s.

Pour illustrer la notion de température opérative, considérons une personne dans un local cubique d’arête 3m dont les surfaces sont à 19°C à l’exception d’une face du cube à 11°C (fenêtre). La température de l’air est à 21°C. On considère la personne comme une sphère de surface 1,9 m² assimilable à un corps gris isotrope d’émissivité de 0,8. Elle est située au centre de la pièce. L’émissivité des parois est de l’ordre de 0,9.

Quels sont les échanges thermiques au niveau de la personne ?

  - La personne va échanger par

    - Conduction ~ 5W

    - Convection ~ 50W

    - Rayonnement ~ 50W

    - Evaporation (perspiration ~30 W) + sudation

    - Respiration 10 à 30 W

Faire un bilan thermique de la personne.

Bilan thermique du corps humain

M étant le métabolisme en W/m² (ou met) et S la surface de la personne

On s’intéresse maintenant aux échanges thermiques principaux, c-a-d la convection et le rayonnement

Pour l’expression du rayonnement, on fait ici l’hypothèse de la grande enceinte qui englobe la personne. Trm représente la température radiante moyenne des parois.

Tp4-Trm4=in paroisFp-i∙Tp4-Ti4

Fp-i   est le facteur de forme entre p et la paroi i (c’est la fraction de puissance émise par le corps p qui atteint la paroi i).

L’enceinte étant fermée, in paroisFp-i=1

D’où Trm4=in paroisFp-i∙Ti4 ; Cette expression peut être simplifiée comme

Trm≈in paroisFp-i∙Ti

car les écarts de températures entre les parois sont relativement faibles.

Du fait de la symétrie, le facteur de forme pour la fenêtre, F, est de 1/6 sachant qu’il y a 6 faces et que l’on considère la personne comme une sphère au centre de la pièce.

Il ne reste plus qu’à linéariser le terme  Tp4-Trm4

Soit

avec et

donc b3 << a3 si Tp   Trm

d’où

On peut ainsi introduire un coefficient d’échange radiatif :

(Dans certains problèmes, on ne connaît pas les deux températures, au lieu de prendre la température moyenne, on prendra la température connue pour déterminer le hr)

Si on fait le calcul avec Trm, on obtient un coefficient hr de 4,5 W/m²/K très proche du coefficient d’échange convectif.

- Notion de température opérative

Soit

avec hglobal = hc + hr

Ici, on obtient Topérative = 19,3°C

Le corps est sensible à la température de l’air mais aussi à la température des parois. Dans les études de confort thermique, on utilise couramment la température opérative qui est prise comme la moyenne entre la température de l’air et la température radiante moyenne des parois.

Si on augmente la vitesse de l’air, le coefficient d’échange convectif va augmenter et en conséquence la personne sera un peu plus sensible à la température de l’air qu’à la température des parois.

Calcul des charges de climatisation

- Lister les apports et déperditions du bâtiment

Les apports :

- Apports internes liés aux occupants (sensibles et hydriques)

- Apports internes liés aux équipements électriques (ordinateurs, éclairage…)

- Apports solaires sur les parois opaques et transmission du rayonnement solaire par les vitrages

- Transmission thermique par les parois (la température extérieure est supérieure à la température intérieure)

- La ventilation et les infiltrations d’air (la température extérieure est supérieure à la température intérieure)

On négligera par la suite les pertes par le sol (on fera l’hypothèse que le plancher est bien isolé et la température du sol est proche de la température intérieure). On négligera aussi le rayonnement du bâtiment dans l’environnement ainsi que les apports solaires sur les parois opaques.

- Calculer les charges par transmission aux parois. Déterminer le coefficient de transmission thermique global du bâtiment Ubat en (W/K).

La loi de Fourier dans une paroi nous permet d’écrire :

φ=λeT1-T2=ΔTR

On peut faire une analogie électrique dans laquelle la température est équivalente à la tension et le flux est équivalent à l’intensité. La résistance thermique, équivalente à une résistance électrique dans l’analogie, vaut R=eλ et s’exprime en (K.m²)/W. On définit la conductance ou le coefficient de transmission thermique, U, comme l’inverse de la résistance thermique. Le flux thermique traverse le mur de l’extérieur vers l’intérieur et il est le même dans chaque couche de la paroi.

φ=λ1e1T1e-T1i=λ2e2T2e-T2i=λ3e3T3e-T3i

Les indices e ou i indiquent qu’il s’agit de la température côté extérieur ou côté intérieur de la couche 1, 2 ou 3 de la paroi.

Il faut considérer aussi le flux de convection entre l’air extérieur et la couche extérieure ainsi que le flux de convection entre l’air intérieur et la couche intérieure.

φ=heText-T1e=hiT3i-Tint

On cherche le coefficient de transmission thermique global des parois opaques :

φ=UpText-Tint

Text-T1e+T1e0-T1i+T2e0-T2i + T3e0-T3i + T3i0-Tint=φUp

D’où

1he+e1λ1+e2λ2+e3λ3+1hi=1Up

Pour une paroi horizontale, la résistance superficielle intérieure est prise à 0,10 m²K/W si le flux est vers le haut et 0,17 m²K/W si le flux est vers le bas. Pour une paroi verticale, la résistance intérieure est de 0,13 m²K/W.

Il faut donc décomposer le coefficient de transmission thermique entre les parois verticales et la toiture horizontale.

Le flux thermique total (W) échangé entre l’intérieur et l’extérieur est la somme des flux échangés au travers des vitrages (vit), des parois verticales opaques (pv) et de la toiture (paroi horizontale, ph).

Φcond=Ubat.SbatText-Tint=Uvit.Svit+Upv.Spv+Uph.Sph.Text-Tint

L’application numérique pour les parois opaques verticales et horizontale donne :

Upv=0,632 W/(m2.K)

Uph=0,616 W/(m2.K)

Le coefficient de transmission thermique global du bâtiment Ubat

Ubat=Uvit.Svit+Upv.Spv+Uph.SphSbat

Avec les surfaces

Svit=0,35*H*2L+2l=630 m2

Spv=0,65*H*2L+2l=1170 m²

Sph=L*l=1250 m²

Sbat=Svit+Spv+Sph=3050 m²

D’où

Ubat=0,95 W/(m2.K)

Φcond=Ubat.SbatText-Tint=14,5  kW

Question complémentaire : Supposons que l’on inverse l’ordre des matériaux de l’extérieur vers l’intérieur, la résistance thermique des murs est-elle différente ? En hiver, supposons que l'on coupe le chauffage de ce bâtiment initialement à 20°C alors que la température extérieure est de -10°C, l’ordre des matériaux aura-t-il une influence sur la vitesse de refroidissement du bâtiment ?

La résistance thermique sera la même quel que soit l’ordre des matériaux, la résistance totale étant la somme des résistances en série.

En revanche, comme on peut le voir sur la figure ci-dessus, l’énergie stockée dans la paroi ne sera pas la même. On peut calculer le volant d’inertie du mur dans les deux cas. La chaleur accumulée par une paroi à la température Ti est définie par rapport à une température de référence T0, souvent prise à 0°C. Pour un mur d’épaisseur ei, masse volumique i et capacité thermique cpi, elle peut être exprimée par unité de surface de la paroi en [J/m²] :

Ei=ρi∙ei∙cpiTi-T0

Pour chaque couche i de la paroi, on prendra la température moyenne dans la couche et on pourra prendre comme température de référence, la température extérieure.

Etot=i=13Ei=i=13ρi∙ei∙cpiTi-Text

| isolant à l’intérieur Etot=778 kJ/m² | isolant à l’extérieur Etot=8705 kJ/m² |
| --- | --- |

L’énergie accumulée dans la paroi est 11 fois plus importante dans ce cas d’étude avec un isolant placé à l’extérieur. Le bâtiment mettra plus de temps à se refroidir. En revanche, il faudra plus de temps pour le réchauffer.

En outre, l’isolation par l’extérieur permet de traiter les ponts thermiques. Les ponts thermiques représentent 10% à 20% des déperditions thermiques aux parois.

- Calculer les apports solaires par les vitrages. Pour le dimensionnement d’été, on utilise le flux maximal en été. Le flux solaire (W/m²) frappant une paroi se décompose en 3 termes :

- Le flux direct ID qui dépend de l’orientation et de l’inclinaison de la paroi, il est donné sur un plan normal aux rayons ;

- Le flux diffus Id qui provient de la diffusion de la lumière par la voute céleste. On fait l’hypothèse qu’il est isotrope

- Le flux réfléchi par le sol et les autres parois Ir qui dépend des deux valeurs précédentes et des caractéristiques optiques du sol. On supposera que le flux est réfléchi de manière isotrope.

A partir de données météo, on extrait ID = 855 W/m², Id = 116 W/m². Par ailleurs, l’albédo, s, (fraction du rayonnement solaire global qui est réfléchi) du sol est de 0,2. Le soleil est plein sud (l’azimut, a= 0°) avec une hauteur angulaire h de 59°. Le facteur solaire, FS, (le pourcentage de rayonnement solaire transmis) des vitrages est de 0,6.

Ir=ρs∙ID∙sinh+Id=191 W/m²

Le rayonnement solaire reçu par la façade sud est la somme du flux direct corrigé de la surface apparente, du flux diffus multiplié par le facteur de forme du ciel et du flux réfléchi par le sol multiplié par le facteur de forme du sol.

Une surface inclinée ne reçoit pas le même flux solaire diffus qu’une surface horizontale. En effet la surface horizontale ( = 0) ne voit que le ciel alors que la surface inclinée voit en partie le ciel et en partie le sol (ou l’environnement au sol). Le facteur de forme entre la surface et le ciel intervient donc. Dans le cas d’une surface verticale ( = /2), la surface voit « autant » le ciel que le sol et la somme des 2 facteurs de forme étant égale à 1, il en résulte que  Fs-ciel = 1/2.

On peut schématiser le problème géométrique de la façon suivante :

A partir du triangle représenté, on peut utiliser le lemme du triangle :

Soit avec les notations de la figure :

La longueur c est évidemment très grande devant s, d’où :

Dans le cas d’une surface verticale ( = /2) on trouve le résultat intuitif que Fs-ciel = 1/2.

On vérifie aussi que Fs-ciel = 1 pour une surface horizontale ( = 0).

Pour le facteur de forme entre le sol et la surface s, on applique le principe de conservation dans le triangle précédent.

Fs-ciel+FS-sol=1

FS-sol=1-cosΣ2

On en déduit le rayonnement global sur une façade comme :

Iglobal=ID∙cosh+Id∙1+cosΣ2+Ir∙1-cosΣ2=593 W/m² de façade

On détermine enfin le flux solaire entrant dans le bâtiment par les surfaces vitrées.

Svitrée-sud=210m²

Φsolaire=FS∙Svitrée-sud∙Iglobal=74,8  kW

- Calculer les apports sensibles dus à l’occupation, l’éclairage, les équipements électriques (informatique) et à la ventilation. En déduire, les charges internes sensibles à évacuer.

Φéqpt-élec=Ratioéqpt-élec∙Ssol=70 kW

Φéclair=Ratioéqpt-élec∙Ssol=25 kW

Φoccu=Chaleur_sensible_occ∙Ssol/Ratiosuface-occ=40 kW

Pour simplifier, on considère de l’air sec à 26°C, =1,18 kg/m3

Le Volume du bâtiment est calculé comme le produit de la hauteur du bâtiment par la surface au sol. On fait abstraction des volumes occupés par les planchers et parois internes.

Φventil=ρ∙V∙cpa∙Text-Tint=24,7 kW

On ne prend pas en compte ici, les apports liés aux infiltrations.

Les charges sensibles totales sont donc :

Φsensible=Φcond+Φsolaire+Φéqpt-élec+Φéclair+Φoccu+Φventil=249 kW

- Calculer les charges hydriques si on souhaite maintenir une humidité relative dans les locaux à 50%.

Les apports hydriques proviennent de l’air extérieur et des occupants

Φlatente=E ∙L [W]

Avec L la chaleur latente de vaporisation de l’eau (2501 kJ/kg) et E le débit d’humidité en kg/s.

E=ρ∙V∙wext-wint+Eocc∙nocc

Avec Eocc l’humidité dégagée par une personne de 80 kg dans un local à 25°C (58 g/h).

On lit sur le diagramme de l’air humide (ou via le tableur)

wext T=31°C, Th=20°C=0,0102 kg/kgas

wint T=26°C,HR=50%=0,0106 kg/kgas

E=1,18∙150003600∙10,2-10,6+583600∙500=6,1 g/s

Φlatente=15,2 kW

- Quelles sont les limites de cette approche ?

La méthode statique ne prend pas en compte l’inertie du bâtiment et les intermittences d’occupation, des usages des équipements électriques, de la ventilation et de la consigne.

Les transferts radiatifs sur les parois opaques ne sont pas pris en compte.

Il faut aussi évaluer les charges par zone thermique du bâtiment afin de dimensionner les émetteurs par zone. Les bureaux exposés au Sud ont des charges solaires plus importantes que ceux au Nord.

Les calculs sont effectués à partir de ratios d’occupation, d’apports électriques et d’éclairage lesquels correspondent à des valeurs maximales rarement atteintes.

Des facteurs de sécurité sont souvent appliqués par les installateurs qui amènent typiquement à un surdimensionnement.  Pour les pompes à chaleur, les effets peuvent être importants sur la performance de l’appareil, laquelle se dégrade pour des taux de charge faibles.

# Deuxième Partie : Etude du groupe de production d’eau glacée

Remarques préliminaires

Quelques remarques sur le fonctionnement de l’appareil. Hormis les échangeurs, dont le rôle est évident, les deux appareils intéressants sont le compresseur et la vanne de laminage.

Le rôle du compresseur est avant tout de remonter la température du fluide au-dessus de celle de l’environnement, puisqu’une compression adiabatique en phase gazeuse s’accompagne d’une élévation de température, comme le montre le diagramme.

La vanne de détente fonctionne exactement en sens inverse : elle abaisse la température en-dessous de celle de l’eau à refroidir. Ce n’est pas une propriété générale pour un fluide, puisque par exemple un gaz parfait ne change pas de température dans une détente isenthalpique. Mais en zone « humide », la détente d’un liquide saturant s’accompagne d’une vaporisation, qui, absorbant de l’énergie, entraîne une baisse de la température, comme on le voit sur le diagramme.

Les contraintes de fonctionnement sont les suivantes :

- Le fluide dans l’échangeur 5-1 (évaporateur) doit rester à 5K en-dessous de Tf, pour garder des dimensions raisonnables,

- Pour des raisons de rendement, une compression n’est réalisable qu’en monophasique, le compresseur devra donc travailler en zone gazeuse exclusivement,

- Dans l’échangeur 2-3 (condenseur), le fluide doit avoir une température supérieure de 5 K à Tc, toujours pour une question de taille,

- La vanne de laminage doit travailler essentiellement en zone diphasique, et assurer une vaporisation partielle

La production d’entropie dans un échangeur étant proportionnelle à la différence de température, il y a tout intérêt à limiter cet écart tout au long de la transformation. C’est une des raisons qui militent en faveur d’un échange avec changement de phase, car la température du fluide reste alors constante. En outre, le flux de chaleur est plus élevé dans un liquide que dans un gaz, ce qui limite la surface d’échange.

- Concevoir un cycle raisonnable et le tracer sur le diagramme

Pour déterminer le « cycle », on part donc des deux paliers de température à Tc + 5 et Tf - 5 dans le domaine diphasique. Pour limiter le coût des échangeurs, on préférera prendre des échangeurs à contre-courant plus efficace qu’une circulation à co-courant. Pour des considérations technologiques, on prendra un échangeur à courants croisés pour le condenseur à air.

| évaporateur | condenseur |
| --- | --- |

Exemple de l’évolution des températures dans les échangeurs avec un pincement de 5 K

(Pour le condenseur, le pincement se situe à l’apparition de la première goutte liquide mais pour simplifier, on suppose que le débit d’air est grand et que la température de l’air augmente peu dans l’échangeur. On considère les 5K à la sortie du fluide frigorigène)

Ceci fixe les pressions dans les échangeurs, p1 (= p5) et p2 (= p3), puisque dans l’échangeur la pression du fluide reste sensiblement constante.

Diagramme h-p : détermination des pressions dans les échangeurs

Il ne reste plus qu’à placer au mieux les points 1, 2, 3 et 5 sur le diagramme.

Puisque le compresseur doit fonctionner en zone gaz, le point 1 est forcément à l’état de vapeur saturante à la pression p5. Sur l’isobare à la pression p5, si on dépasse la courbe de vapeur saturante, on ne respecte plus le pincement de 5 K.

Le point 2 s’en déduit, puisqu’il résulte d‘une compression dont le rendement isentropique  est donné, et que la pression dans le condenseur est bien déterminée par la température Tc.

On a donc

h2-h1=hp2,s1-hp1,s1η

Ce qui fixe h2 et donc le point 2 puisque p2 est connue.

Le point 3 en sortie du condenseur est encore à la pression p2. D’autre part, sa température ne peut être en-dessous de TC. Etant donné les isothermes en phase liquide, le point 3 ne peut être à gauche de la courbe de saturation liquide. Afin d’obtenir une variation d’enthalpie la plus grande possible dans l’échangeur, on place le point 3 sur la courbe de saturation liquide. Pour une puissance échangée donnée, on aura ainsi un débit de fluide frigorigène plus faible ce qui permet de réduire la taille de l’installation. En outre, pour un travail  absorbé par le compresseur, l’efficacité sera maximale avec  une variation d’enthalpie maximale dans le condenseur, l’efficacité étant :

ϵ=Q51τ=-Q23τ-1

Puisqu’un laminage s’effectue à enthalpie constante et que p5 est déjà fixée, le point 5 s’en déduit immédiatement.

Diagramme h-p : détermination des points 1, 2, 3 et 5

En résumé, par lecture sur le diagramme h-p du R134a ou par détermination via coolprop, on a :

| Etat | Pression (bar) | Température (°C) | Enthalpie (kJ/kg) | ENtrOPIE (kJ/kg/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,15 | 2°C | 399,8 | 1,726 |
| 2rév. | 10,17 | 44,2 | 424,1 | 1,726 |
| 2 | 10,17 | 49,7 | 430,2 | 1,745 |
| 3 | 10,17 | 40°C | 256,4 | 1,190 |
| 5 | 3,15 | 2°C | 256,4 | 1,205 |

On en tire l’enthalpie absorbée par l’évaporateur Q51=h1-h5= 143,3  kJ/kg

- Efficacité énergétique du cycle et débit de fluide frigorigène

Comme le travail fourni au compresseur vaut  =h2-h1= 30,5  kJ/kg , l’EER vaut

ϵ=Q51τ=4,7

Le premier principe appliqué au circuit fluide tout entier donne, puisque le régime est permanent

0=dUdt=mQ23+mQ51+mτ

On en tire

ϵ=Q51τ=-Q23τ-1

Dans le cas d’un cycle de Carnot (sans irréversibilité), le second principe s’écrit, pour le système fermé dont la frontière passe à l’extérieur des parois du fluide, comme

0=dSdt=mQ23Tc+mQ51Tf

D’où

Q51Q23=-TfTc

L’efficacité maximale du système de climatisation est donc :

ϵCarnot=Q51τ=Q51-Q51-Q23=-11+Q23Q51=-11-TcTf=TfTc-Tf

Numériquement on obtient un COP de Carnot de 10,0 à comparer avec l’efficacité réelle obtenue.

Le débit de fluide dans l’appareil de puissance de refroidissement de 250 KW, sera donc

m=Pfh1-h5

Soit

m=250399,8-256,4=1,74 kg/s

- Amélioration du cycle avec un échangeur intermédiaire

Pour augmenter l’efficacité, il faut déplacer les points 3 et 5 du cycle vers la gauche sur le diagramme, puisque le point 1 (sortie de l’évaporateur) est quasiment inamovible.

Une méthode employée consiste à introduire l’échangeur intermédiaire, interne à l’appareil, qui figure sur le deuxième schéma. Il réchauffe de 1 à 6 le fluide sortant de l’évaporateur à 2°C, à l’aide de celui qui sort du condenseur en 3 à 40°C, et qui se refroidit jusqu’en 4.

Quelles sont les contraintes de fonctionnement ? Les pressions sont déjà fixées, la branche 3-4 est à p2 et la branche 1-6 est à p5.

Les états aux points 3 et 1, sont fixés par les contraintes externes (températures des sources) et donc gardent les mêmes valeurs que précédemment.

Si l’échangeur intermédiaire est à contre-courant comme sur le schéma, la température en 6 ne peut excéder celle d’entrée en 3. En fait, si on garde un pincement de 5K comme avant, la température en 6 est au plus de 35°C. De l’autre côté, l’entrée en 1 est à 0°C, la température du fluide en 4 doit donc être au moins de 7°C pour respecter le critère de dimensionnement des échangeurs fixé ici à 5K. Les valeurs limites des températures en 4 et 6 sont déterminées.  A ce stade, on ne sait pas à quelle extrémité de l’échangeur se situe le pincement.

A cela, il faut rajouter une contrainte supplémentaire qui est la conservation de l’énergie dans l’échangeur. Elle impose, puisque le débit masse est le même que

h6-h1=h3-h4

La variation d’enthalpie dans l’échangeur peut être calculée en fonction des deux conditions limites de températures en 4 et 6. On conservera la solution donnant la plus petite variation d’enthalpie pour respecter le pincement limite de 5K.

En résumé, par lecture sur le diagramme h-p du R134a ou par détermination via coolprop, on a :

| Etat | Pression (bar) | Température (°C) | Enthalpie (kJ/kg) | ENtrOPIE (kJ/kg/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,15 | 2°C | 399,8 | 1,726 |
| 3 | 10,17 | 40°C | 256,4 | 1,190 |
| 6 limite | 3,15 | 35°C | 429,4 | 1,828 |
| 4 limite | 10,17 | 7°C | 209,6 | 1,033 |

Les différences d’enthalpie limites sont :

h6-h1=29,6 kJ/kg

h3-h4=46,8 kJ/kg

C’est donc le point 6 qui impose sa contrainte, et la différence commune est donc de 29, 6 kJ/kg.

h4=h3-29,6=226,8 kJ/kg

Diagramme h-p : détermination des points 1, 2, 3, 4 , 5 et 6

Les états sont donc

| Etat | Pression (bar) | Température (°C) | Enthalpie (kJ/kg) | ENtrOPIE (kJ/kg/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,15 | 2°C | 399,8 | 1,726 |
| 3 | 10,17 | 40°C | 256,4 | 1,190 |
| 6 | 3,15 | 35°C | 429,4 | 1,828 |
| 4 | 10,17 | 19,5°C | 226,8 | 1,093 |
| 2rev. | 10,17 | 76°C | 458,0 | 1,828 |
| 2 | 10,17 | 82,9°C | 465,1 | 1,848 |
| 5 | 3,15 | 2 | 226,8 | 1,097 |

L’enthalpie absorbée par l’évaporateur a donc augmenté  Q51=h1-h5= 173  kJ/kg au lieu de 143,3 kJ/kg. Le travail de compression devient  =h2-h6= 35,7  kJ/kg au lieu de 30,5 kJ/kg.

L’EER augmente passant de 4,71 à

ϵ=Q51τ=4,84

On a aussi augmenté la puissance spécifique de l’appareil, donc cela va permettre de réduire des dimensions (hors ajout de l’échangeur supplémentaire) puisque son débit de fluide pour l’appareil de puissance de refroidissement de 250 KW, sera donc

m=Pfh1-h5

Soit

m=250399,8-226,8=1,45 kg/s

- Rendement exergétique

A partir du premier principe

0=dUdt=mQ23+mQ51+mτ		(1)

Et du deuxième principe avec irréversibilités internes,

0=dSdt=mQ23Tc+mQ51Tf+m σ		(2)

En appliquant (1) – Tc  x (2), on obtient  le bilan d’exergie avec Tc comme référence:

0=τ+Q511-TcTf-Tc∙σ

Dans cette expression,  représente l’énergie (payante) qu’il faut fournir à l’appareil et Qf1-TcTf le terme correspondant au bénéfice que l’on en retire, Tc∙σ comptabilise les pertes.

On peut donc définir le « rendement exergétique »  ( qui doit être toujours <1 à cause de la présence de Tc∙σ >0).

η=-Q511-TcTfτ

| Rendement exergétique | Système de climatisation initial | Système de climatisation avec échangeur intermédiaire |
| --- | --- | --- |
|  | 0,471 | 0,484 |

Il est identique au rapport

η=Q51τ-11-TcTf=εϵCarnot

III.  Dimensionnement ventilo-convecteur

- Caractérisation de la batterie froide en faisant l’hypothèse qu’il n’y a pas de condensation

1.1. - Etude globale - Identification des caractéristiques de l'échangeur à partir d’un point de fonctionnement nominal.

Q=ma.cpa.Tae-Tas=me.cpe.Tes-Tes

On peut en déduire Tas et  me

Tas=Tae-Qma.cpa = 14,22 °C

me=Qcpe.Tes-Tes = 0,2217 kg/s

Pour déterminer le coefficient d’échange global de l’échangeur KSN (W/K), on utilise la méthode KS-TLM :

Q=KS.∆TLM

∆TLM=Tae-Tes-Tas-TeelnTae-TesTas-Tee

Au point nominal, le TLM est égal à 10,6°C.

On en déduit le KS au point nominal

KSN=Q∆TLM = 436,8 W/K

La résistance de conduction dans le tube est généralement négligeable dans les échangeurs, la résistance globale dans l’échangeur s’écrit comme la somme des résistances de convection côté air et côté eau (résistances en série).

La conductance globale (inverse de la résistance) ou autrement dit le coefficient d’échange global peut s’écrire comme :

1KSN=1KSairN+1KSeauN

Résistance côté air

La résistance côté air est supposée représenter 35% de la résistance totale, d’où

RairN=1KSairN=0,351KSN

KSairN=1247,9 W/K

Résistance côté eau

On en déduit le coefficient d’échange côté eau

1KSeauN=1KSN-1KSairN

KSeauN=672 W/K

1.2 - Etude locale - Variation du coefficient d'échange dans le cas où le débit d'eau varie

La section interne d’un tube s’écrit

Sint=π.dint24

Le débit se répartit dans 4 tubes, la vitesse dans les tubes est donc donnée par

Ve=me4.ρe.Sint=1,1 m/s

D’où

Re=ρe.Ve.dintμe = 6 786 régime turbulent.

La corrélation de Dittus-Boelter permet de déterminer le coefficient d’échange convectif heau à partir du calcul du nombre de Nusselt :

Nu=0,023.Re0,8.Pr0,4=65,4

avec

Pr=μe.cpeλe=9,35

Cette corrélation est valable pour des écoulements caractérisés par un Reynolds compris entre 104 et 1,2*105. On peut aussi utiliser la corrélation de Sieder et Tate.

On en déduit le coefficient d’échange convectif

heauN=Nu. λedint=4762,8W/(m2.K)

Sur l’intervalle réduit de température de fonctionnement pour le régime d’eau (typiquement [7-12 °C]), les propriétés de l’eau ( viscosité,  conductivité et e masse volumique) peuvent être considérées comme constantes. Ainsi pour une même batterie, c’est-à-dire que le diamètre intérieur des tubes dint est constant et que la surface d’échange intérieur Sint est constante, la variation du coefficient d’échange intérieur s’exprime en fonction du débit masse.

D’où

KSeau=heau.Sint=0,023.Re0,8.Pr0,4λedint.Sint

KSeau=0,023.Pr0,4.λe 4.μe0,8.Sintdint0,2me0,8

KSeau=cste. me0,8

D’où

KSeau=KSeauNmemeN0,8

1.3 - Détermination des conditions de sortie pour un débit non nominal

Le coefficient d’échange varie avec le débit, il faut donc utiliser le résultat précédent pour calculer sa nouvelle valeur :

KSeau=KSeauNmemeN0,8=672*0,150,2220,8=491,6 W/K

Le KS côté air est en revanche inchangé.

Le KS global devient :

KSN=11KSairN+1KSeauN=352,7 W/K

Méthode KS-TLM

Les équations utilisables sont :

Q=ma.cpa.Tae-Tas

Q=me.cpe.Tes-Tee

Q=KS.∆TLM

Il y a bien trois équations pour 3 inconnues mais à cause du TLM dans la 3ème équation, le problème n’est pas linéaire.

Méthode NUT-Efficacité

R=CminCmax=ma.cpame.cpe=0,578≤1

NUT=KSCmin=KSma.cpa=0,970

On utilise l’expression relative aux échangeurs à contre-courant :

E=1-exp-NUT.1-R1-R.exp-NUT.1-R=0,545

Et comme on peut écrire l’efficacité comme le rapport entre l’écart de température entrée/sortie du fluide ayant le débit capacitif minimum (ici l’air) et l’écart de température maximal dans l’échangeur,

E=Tae-TasTae-Tee

On en déduit la température en sortie côté air :

Tas=Tae-E.Tae-Tee=16,1°C

Q=ma.cpa.Tae-Tas=3964 W

Tes=Tee+Qme.cpe=13, 3°C

L’efficacité de l’échangeur a diminuée.

- Caractérisation de la batterie froide avec condensation

  - Montrer que l’on peut écrire le transfert d’énergie entre l’air et le fil de condensation comme

dQ=he∙dScpa.ha-hsat

Avec hsat l’enthalpie de l’air au niveau du film de condensation, saturé en vapeur d’eau.

On suppose que l’air immédiatement contre la surface du film de condensation est saturé à la température du film de condensation. La vapeur d’eau et l’eau de condensation étant à l’équilibre, la température du film de condensation est la température de l’air saturé Tsat.

Le flux de chaleur entre l’air et le film de condensation s’écrit comme la somme d’un flux thermique lié au gradient de température et un flux de chaleur lié au gradient d’humidité traduisant la condensation de la vapeur d’eau.

dQ=he∙dS.Ta-Tsat+hmasse∙dS∙wa-wsat∙hfg 		(1)

Le coefficient d’échange de masse, hmasse, est donné par des corrélations du type :

Sh=C∙Rem∙Scn

De manière similaire au coefficient d’échange thermique, he, issu de corrélations du type :

Nu=C∙Rem∙Prn

Avec les nombres adimensionnels de Sherwood, Sh=hmasse∙dρ∙D,de Schmidt Sc=μρ∙D et de Reynolds Re=ρ.V.dμ . D est le coefficient de diffusion, d la longueur caractéristique.

Le nombre de Lewis, Le=aD=λρ∙cp∙D=ScPr=ShNu1/n=hmasseheλρ∙D1/n

D’où Len=hmasse∙cpheLe

Le1-n=hehmasse∙cp

Le nombre de Lewis est proche de 1 pour de l’air humide.

Par ailleurs, on simplifie l’expression de l’enthalpie (on notera par la suite, la température, t, si elle est en °C et T si elle est en Kelvin)

h=cpas.t+ω.hfg+cpvap.t

comme

h≈cpas.t+ω. hfg

On peut donc réécrire l’équation (1) sous la forme

dQ=he∙dScpas.ha-hsat-wa-wsat∙hfg+hmasse∙dS.wa-wsat∙hfg

dQ=he∙dScpas.ha-hsat+hmasse-hecpas∙dS.wa-wsat∙hfg

Avec l’hypothèse d’un nombre de Lewis égal à 1, le deuxième terme peut être supprimé, d’où

dQ≈he∙dScpas.ha-hsat

  - Montrer que l’on peut écrire le transfert d’énergie entre le film de condensation et l’eau comme

Pour faire l’analogie avec un échangeur, il faut se ramener à une expression homogène avec celle de l’échange entre l’air et le film de condensation.

Si on néglige la conduction dans le tube et dans le film de condensation du fait de leur conductivité élevée et des faibles épaisseurs mises en jeu, l’échange de chaleur entre le film de condensation et l’eau s’exprime comme

dQ=hi∙dS.Tsat-Teau

Il en découle

dQ≈hi∙dScpsat.hsat-hesat

Avec hi le coefficient d’échange convectif intérieur.

On a représenté ici l’eau par une enthalpie fictive correspondant à l’enthalpie qu’aurait l’air saturé à la température de l’eau.

  - En déduire une expression du flux échangé localement entre l’air et l’eau et un coefficient d’échange global local

dQ=Kglobal∙dS.ha-hesat

Avec 1Kglobal∙dS=cpahe∙dS+cpsathi∙dS

  - Montrer que les formules KS-TLM et NUT-Epsilon sont applicables pour la batterie froide avec condensation, en remplaçant les températures par des enthalpies

En faisant un bilan sur une tranche d’air et sur une tranche d’eau (voir schéma pour un échange à contre-courant), il vient les deux relations suivantes :

dQ=-ma∙dha

dQ=-me∙dhe=-me∙cpe∙dTe

En utilisant l’enthalpie fictive de l’air à saturation pour représenter l’eau, il vient :

dhesat=cpsat∙dTe

dQ=-me∙cpecpsat∙dhesat

Au final, nous avons trois équations analogues à l’échangeur classique « sensible » avec la force température, remplacée ici par l’enthalpie.

dQ=Kglobal∙dS.ha-hesat

dQ=-ma∙dha

dQ=-me∙cpecpsat∙dhesat

Sur toute la longueur de l’échangeur, on a donc

Qtotal=me∙cpecpsat∙hessat-heesat=Ce∙hessat-heesat

Qtotal=-ma∙has-hae=Ca∙has-hae

De l’analogie, il vient

Qtotal=KS∙∆hLM

Avec

∆hLM=hae-hessat-has-heesatlnhae-hessathas-heesat

Et

E=CaCminhae-hashae-heesat

  - Déterminer le coefficient KS global de la batterie froide

On va utiliser la méthode KS.hLM. Pour cela, il nous faut calculer les enthalpies en entrée et sortie côté eau et côté air.

Coté air

wae=ftae,thae=0,0105 kg/kgas

va=0,622+wae∙462.2∙(tae+273,15) Patm=0,864 m3/kgas

hae=cpa.tae+ωae.hfg+cpvap.tae=54 059 J/kgas

has=hae-Qtotalma=38 492 J/kgas

Il faut prendre ici ,Qtotal , la puissance totale échangée.

Coté eau

Peesat=107,625.tee241+tee+2,7877=1006 Pa

ωeesat=0,622PeesatPatm-Peesat=0,0062 kg/kgas

heesat=cpa.tee+ωeesat.hfg+cpvap.tee=22 733 J/kgas

Pessat=107,625.tes241+tes+2,7877=1410 Pa

ωessat=0,622PessatPatm-Pessat=0,0087 kg/kgas

hessat=cpa.tes+ωessat.hfg+cpvap.tes=34 225 J/kgas

Par ailleurs, on a

∆hLM=hae-hessat-has-heesatlnhae-hessathas-heesat=17 718 J/kgas

D’où

KS=Qtotal∆hLM=0,312 kg/s

  - En déduire les conditions de fonctionnement dans deux cas

Tae = 26°C, 50% d’humidité et température Tee = 7°C

Tae=26°C, 50% d’humidité et température Tee = 10°C

On calculera la quantité d’eau condensée dans les deux cas. On fera l’hypothèse que l’air en sortie est à la saturation.

Que peut-on en conclure ?

wae=ftae,HRae=0,0105 kg/kgas

hae=cpa.tae+ωae.hfg+cpvap.tae=53 126 J/kgas

Pour le 1er cas, Tee=7°C

heesat=cpa.tee+ωeesat.hfg+cpvap.tee=22 733 J/kgas

Pour le 2nd cas, Tee=10°C

heesat=cpa.tee+ωeesat.hfg+cpvap.tee=26 327 J/kgas

Il faut déterminer le cpsat pour identifier le Cmin

On peut l’estimer.

cpsat=∆h∆t

On ne connait pas l’enthalpie de l’eau en sortie. On va considérer un point fictif pour évaluer le cpsat. On peut par exemple considérer le point à la température de rosée de l’air entrant dans l’échangeur :

trae=fwae=14,8°C

hrae=cpa.trae+ωae.hfg+cpvap.trae=41 653 J/kgas

Il serait préférable d’utiliser une méthode itérative, jusqu’à convergence de la température de l’eau en sortie.

Pour le 1er cas, Tee=7°C

cpsat=hrae-heesattrae-tee=2422 J/kg/K

Ce=me∙cpecpsat=0,456 kgas/s

Ca=ma=0,356 kgas/s

R=CminCmax=CaCe=0,780≤1

NUT=KSCmin=KSCa=0,846

E=1-exp-NUT.1-R1-R.exp-NUT.1-R=0,926

E=CaCahae-hashae-heesat

D’où

Qtotal=E∙Ca∙hae-heesat=5320 W

tes=tee+Qtotalme.cpe=11,8°C

has=hae-Qtotalma=38 196 J/kgas

En faisant l’hypothèse que l’air sort de l’échangeur à la saturation, on obtient

Tas=fsat(has)=13,6°C

Qsensible=ma∙cpa∙tae-tas=4434 W

Qlatent=Qtotal-Qsensible=886 W

Le débit condensé se déduit comme :

mcond=Qlatenthfg=0,354 g/s

was=wae-mcondma=0,0096 kg/kgas

Ci-dessous, l’évolution de l’air dans un diagramme de l’air humide est représentée.

Pour le 2nd cas, Tee=10°C

cpsat=hrae-heesattrae-tee=3186 J/kg/K

Ce=me∙cpecpsat=0,347 kgas/s

Ca=ma=0,356 kgas/s

R=CminCmax=CaCe=0,974≤1

NUT=KSCmin=KSCa=0,899

E=1-exp-NUT.1-R1-R.exp-NUT.1-R=0,476

E=CaCehae-hashae-heesat

D’où

Qtotal=E∙Ce∙hae-heesat=4431 W

tes=tee+Qtotalme.cpe=14,0°C

has=hae-Qtotalma=40 691 J/kgas

En faisant l’hypothèse que l’air sort de l’échangeur à la saturation, on obtient

tas=fsat(has)=14,6°C

Qsensible=ma∙cpa∙tae-tas=4099 W

Qlatent=Qtotal-Qsensible=331 W

Le débit condensé se déduit comme :

mcond=Qlatenthfg=0,13 g/s

was=wae-mcondma=0,102 kg/kgas

En augmentant la température de l’eau, on perd 17% de puissance totale mais seulement 7% de puissance sensible. En effet, on va moins condenser la vapeur d’eau contenue dans l’air. Par ailleurs, augmenter la température de départ d’eau permet d’améliorer l’EER du climatiseur..

Technique de traitement de l'air permettant de contrôler la température, l'hygrométrie et éventuellement la qualité de l'air dans un bâtiment

On parle aussi de groupe refroidisseur de liquide.

Cette puissance a été établie dans la partie précédente pour une température de dimensionnement de 31°C. La puissance frigorifique du GPEG diminue un peu quand la température extérieure augmente, de l’ordre de quelques % par °C. Prendre un GPEG avec une puissance frigorifique de 250 kW à 35°C de température extérieure revient à sur-dimensionner l’équipement par rapport au besoin.

On parle aussi de COP froid