# TD : Etude d’un échangeur de chaleur

- - Etude globale - Identification des caractéristiques de l'échangeur à partir d’un point de fonctionnement nominal.

Q=ma.cpa.Tae-Tas=me.cpe.Tes-Tes

On peut en déduire Tas et  me

Tas=Tae-Qma.cpa = 14,22 °C

me=Qcpe.Tes-Tes = 0,2217 kg/s

Pour déterminer le coefficient d’échange global de l’échangeur UAN (W/K), on utilise la méthode KS-TLM :

Q=UA.∆TLM

∆TLM=Tae-Tes-Tas-TeelnTae-TesTas-Tee

Au point nominal, le TLM est égal à 10,6°C.

On en déduit le KS au point nominal

UAN=Q∆TLM = 436,8 W/K

La résistance de conduction dans le tube est généralement négligeable dans les échangeurs, la résistance globale dans l’échangeur s’écrit comme la somme des résistances de convection côté air et côté eau (résistances en série).

La conductance globale (inverse de la résistance) ou autrement dit le coefficient d’échange global peut s’écrire comme :

1UAN=1UAairN+1UAeauN

Résistance côté air

La résistance côté air est supposée représenter 35% de la résistance totale, d’où

RairN=1UAairN=0,351UAN

UAairN=1247,9 W/K

Résistance côté eau

On en déduit le coefficient d’échange côté eau

1UAeauN=1UAN-1UAairN

KSeauN=672 W/K

2- Etude locale - Variation du coefficient d'échange dans le cas où le débit d'eau varie

Sint=π.dint24

Le débit se répartit dans 4 tubes, la vitesse dans les tubes est donc donnée par

Ve=me4.ρe.Sint=1,1 m/s

D’où

Re=ρe.Ve.dintμe = 6 786 régime turbulent.

La corrélation de Dittus-Boelter permet de déterminer le coefficient d’échange convectif heau à partir du calcul du nombre de Nusselt :

Nu=0,023.Re0,8.Pr0,4=65,4

avec

Pr=μe.cpeλe=9,35

Cette corrélation est valable pour des écoulements caractérisés par un Reynolds compris entre 104 et 1,2*105. On peut aussi utiliser la corrélation de Sieder et Tate.

On en déduit le coefficient d’échange convectif

heauN=Nu. λedint=4762,8W/(m2.K)

Sur l’intervalle réduit de température de fonctionnement pour le régime d’eau (typiquement [7-12 °C]), les propriétés de l’eau ( viscosité,  conductivité et e masse volumique) peuvent être considérées comme constantes. Ainsi pour une même batterie, c’est-à-dire que le diamètre intérieur des tubes dint est constant et que la surface d’échange intérieur Sint est constante, la variation du coefficient d’échange intérieur s’exprime en fonction du débit masse.

D’où

UAeau=heau.Sint=0,023.Re0,8.Pr0,4λedint.Sint

UAeau=0,023.Pr0,4.λe 4.μe0,8.Sintdint0,2me0,8

UAeau=cste. me0,8

D’où

UAeau=UAeauNmemeN0,8

3- Détermination des conditions de sortie pour un débit non nominal

Le coefficient d’échange varie avec le débit, il faut donc utiliser le résultat précédent pour calculer sa nouvelle valeur :

UAeau=UAeauNmemeN0,8=672*0,150,2220,8=491,6 W/K

Le KS côté air est en revanche inchangé.

Le KS global devient :

UAN=11UAairN+1UAeauN=352,7 W/K

Méthode KS-TLM

Les équations utilisables sont :

Q=ma.cpa.Tae-Tas

Q=me.cpe.Tes-Tee

Q=UA.∆TLM

Il y a bien trois équations pour 3 inconnues mais à cause du TLM dans la 3ème équation, le problème n’est pas linéaire.

Méthode NUT-Efficacité

R=CminCmax=ma.cpame.cpe=0,578≤1

NUT=UACmin=UAma.cpa=0,970

On utilise l’expression relative aux échangeurs à contre-courant :

E=1-exp-NUT.1-R1-R.exp-NUT.1-R=0,545

Et comme on peut écrire l’efficacité comme le rapport entre l’écart de température entrée/sortie du fluide ayant le débit capacitif minimum (ici l’air) et l’écart de température maximal dans l’échangeur,

E=Tae-TasTae-Tee

On en déduit la température en sortie côté air :

Tas=Tae-E.Tae-Tee=16,1°C

Q=ma.cpa.Tae-Tas=3964 W

Tes=Tee+Qme.cpe=13, 3°C

L’efficacité de l’échangeur a diminuée.